附件1

通报批评项目及隐患整改清单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东世纪大道南1747地块二期一标段 | 启东碧和房地产开发有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 吴青 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 黄海桃 | 1．技术负责人金永祥不在岗，请假条是假的；项目经理吴青带队检查只到10月10日；安全员徐银亮不在岗，安全日志没有看到；从10月19日起，顾爽安全动态管理（日）检查表上没有签字。2．专项整治、防高坠、企业主体责任、“七进”、大检查没有开展；“10.26”会议没有传达贯彻。3．4#三层模板支撑大量扫地杆、剪刀撑等缺失，水平拉杆不足，未经监理验收合格，不听监理多次制止，冒大雨强行浇筑，模板支撑存在边加固边浇筑，严重违反程序，并且混凝土泵车支撑未完全打开，摆放位置未按规定设置。4．多处基坑未设排水设施，基坑边大量堆置建筑材料，造成堆载偏大，基坑边坡多处坍塌，造成坑内脚手架被挤压变形。5．安全通道下铺模板未固定，两侧未设护身栏杆；悬挑脚手架悬挑层未设硬质密封层。6．监理单位未将扬尘防治纳入监理规划，未编制相应监理实施细则；现场未见排水网络系统；车俩冲洗池四周未设排水沟和沉淀池；施工区域裸露地面，未采取临时绿化或网膜覆盖措施。7．危险性较大分部分项工程清单和超过一定规模危险性较大的分部分项工程清单没有施工、监理、建设三方主体签字盖章确认；基坑支护及降水工程施工未按照专家论证的要求进行实施，体现在：基坑边堆载没有控制，基坑内外没有设置排水沟和截水沟；模板专项方案计算错误，体现在：材料规格型号前后不一、立杆间距不一、步距不一，随意性大，与现场施工不一致。8．临时用电私拉乱椄；部分电缆架设不规范；部分电箱防雨措施不规范；配电房未设置灭火器、沙箱、应急照明、绝缘手套、胶鞋等。9．部分钢筋拉直机械防护不规范。10．塔式起重机基础少量积水；基础节螺栓锈蚀，应更换；起重量限位未接线；平台杂物应清理。11．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；方案编制过于格式化，未体现现场实际工况；部分资料签署不规范；定期维护保养记录、日常维保记录等资料缺失。12．氧气瓶、乙炔瓶没有放置专用仓库。13．应急预案没有审批、没有按规定程序编制、消防演练实际是消防训练、演练缺少签到表。 |
| 2 | 睿园项目（二期） | 海门市金新泰房地产开发有限公司 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 蔡芳 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 郭长江 | 1．监理没有每日对现场安全进行检查；安全员韩锦杰安全日志从8月15日到10月1日的记录没有看到；安全员郭利东安全日志只有8月16日到8月31日的记录；安全员林海卫安全日志没有看到；项目经理蔡芳检查记录没有看到；安全员林海卫长期不在岗；安全员郭利东不在岗。2．没有看到专项整治方案，防高坠自查流于形式；人员责任没有长期公示；大检查活动只到10月30日，11月以后没有开展，自查流于形式；“进博会”期间安全工作没有开展；“119”消防宣传月没有制订实施计划；“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．应急专项预案不全，演练缺少记录和签到。4．2#脚手架没有按规范搭设，内侧水平防护缺失，连墙件缺失，脚手架整体没有高出屋面，屋顶边沿模板支撑随意搭设在脚手架上，临边洞口等防护不到位。5．临时用电缺少开关箱，个别用电未使用漏电开关，长距离使用拖线板；私拉乱接严重，电缆线沿脚手架敷设。6．没有每层配备灭火器。7．现场个别工人作业未戴安全帽；较多工人戴安全帽未系帽带。8．21#楼北地库西侧边坡基坑未喷锚支护，土方坍塌严重。9．21#、28#楼施工电梯平台架体与脚手架直接相连。10．别墅落地脚手架无连墙件，脚手架高度不足，未高出坡屋面作业层一步架，且有的安全网未张挂到位；别墅落地卸料平台与脚手架钢管相连，且无限载标志与验收合格标志；别墅处地库后浇带处梁、板钢管支撑被拆除。11．高层脚手架在山墙剪力墙无连墙拉结，未采取相应措施，造成架体外倾。12．悬挑脚手架型钢较长处未按方案采取两道硬拉措施。13．楼层及脚手架上建筑垃圾较多未及时清理；冲洗台及过水槽处有较多泥浆未及时清除，沉淀池水沟内泥浆未清理，沉淀池只有一级；场地内有道路未硬化，车辆行驶后泥泞不堪，有裸土未覆盖；现场建筑垃圾未集中堆放，四处散置在基坑边上，未采取遮盖、封闭等措施；现场少数密目安全网被污染。14．特种作业人员有漏办理三级教育；特种作业人员架子工顾建忠等21人提供证书复印件已过期，未办理延期复审。15．28号施工升降机个别标准节螺栓松动；21层至25层楼层平台防护未做，电梯上行。16．26号塔机小车上防脱装置磨主钢丝绳；28号塔碰26号塔驾驶室。17．起重机械资料定期检查表和日常维护保养表未及时归档；群塔方案与数据错误，与实际不符。 |
| 3 | 海门锦源国际C地块二期2.2期 | 海门源泰置业有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 陈春裕 | 南通市泛华建设监理有限责任公司 | 朱国璋 | 1．安全员陈万八、施惠良不在岗，并且没有安全日志；安全员陈华没有安全日志；技术负责人俞杰长期不在岗；项目经理带队检查记录签字是代签的；总监朱国璋不在岗，对项目部人员没有审核把关。2．专项整治、防高坠、主体责任、“七进”、大检查、“进博会”、“119”等活动没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．8#三层模板支撑无扫地杆、剪刀撑等，也没有验收，11月12日要浇筑，施工单位当天才申请，专业监理明知模板支撑无扫地杆、剪刀撑等也同意浇筑，同时总监没有审批，施工单位当天进行浇筑作业。4．临边洞口楼梯口防护不到位；安全通道不正规，防护缺失；木工加工区缺少防护；悬挑层硬质防护层不到位；。5．临时用电私拉乱接严重；多处电缆线拖地未做保护，部分线路沿脚手架敷设；部分线路使用三芯线，无保护接地；试跳记录、巡检记录部分配电箱未做；8号楼楼面用电从底楼沿脚手架长距离拖拉。6．有的楼号没有配备灭火器，有的楼号临时消防水管没有每层开口，没有配备水枪水带，应急疏散通道没有标识标志。7．吊笼使用螺纹钢焊接。8．悬挑钢丝绳绳卡数量不够。9．应急预案没有按程序编制，没有演练记录。10．脚手架拉墙件有随意拆除，且山墙剪力墙处未设拉墙件，未采取临时固定措施；砼布料机安装处，模板支撑架未有加固措施；第12层消防连廊处模板支撑架与外脚手架相连；搭设随意，导致梁板荷载传递与计算模型不符，请监理严查；模板支撑缺扫地杆和水平拉杆；悬挑脚手架型钢固定端长度有的偏短，不能满足不小于悬挑端1.25倍的要求；有两栋楼脚手架跟不上施工层速度，未高出作业层一步架，且未采取临时防护措施；临时卸料平台与脚手架主体相连。11．现场楼层与脚手架上建筑垃圾多，未清理；现场未设置冲洗台和过水槽；道路硬化不全；现场未设置“扬尘治理公示牌”；现场裸露地面未采取绿化、网膜覆盖等措施。12．抽查安全技术交底，从7月28日到11月11日，所有的安全技术交底内容一模一样，无针对性，纯粹是在应付敷衍；抽查专项方案，审批表内企业的技术、安全、质量职能部门与技术总工签字均为一人代签；消防连廊施工专项方案存在重大问题，要求重新编制后审批，主要问题：荷载取值有误、荷载传递模式有误、漏计算防护架荷载；资料代签现象严重。13．9号塔机塔机专用箱设置偏远，无通道；标准节爬梯上下不一致，错位；平台螺栓无防松措施，个别松动未紧固；主机电动机一固定螺栓未紧固；小车侧轮磨损过大，磨小车架；个别标准节螺栓偏短。14．起重机械资料格式化比较严重，存在代签现象；定期检查表流于形式，与实际不符。15．未及时对现场混凝土泵车操作工进行交底。16．基坑护坡没有做，坍塌比较严重。 |
| 4 | 车间一、车间二、大门、门卫室 | 南通柳航电力科技有限公司 | 南通亿坤建设工程有限公司 | 顾杰 | 如皋市规划建筑设计院有限公司 | 缪静 | 1．安全员金铁建不在岗、安全员姜炜（实际是材料员）后来赶过来，技术负责人夏智如不在岗，总监缪静不在岗；项目经理带队检查记录没有看到，安全员金铁建、安全员姜炜安全日志都没有看到，项目实际安全员安全日志是流水账；监理日志没有看到、监理对现场安全问题视而不见。2．应急预案没有看到，没有开展应急演练；危险性较大分部分项工程清单，施工、建设、监理三方未签字盖章确认；查专项方案无编制人签字，公司职能部门签字与总工签字均为一人代签；模板专项方案无编制、审核、审批签字；未见落地卸料平台专项方案；施工组织设计施工单位无编制、审批人签字、盖章。3．专项整治、防高坠、企业主体、“七进”、大检查、“进博会”、“119”没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。4．扬尘台账大量缺失；现场大门无冲洗设备，无过水槽，无“扬尘治理公示牌”；场地内道路硬化基本没有；现场到处是裸土，未绿化或遮盖等；现场砂石未覆盖；围挡不连续有缺口。5．没有为工人配备任何劳保用品，工人现场作业没有安全意识。6．现场大量使用简易操作平台，无防护；部分移动操作平台无防护，滑轮无固定措施，无方案，无验收；有的室内移动作业平台水平杆步距偏大，缺护身栏杆及挡脚板，未挂限制标志和验收牌；室外落地平台未浇筑基础，导致不均匀沉降；护栏处未设挡脚板；部分平台未满铺平板；架体有与脚手架相连，未与建筑主体拉结；未设置限载标志和验收牌。7．脚手架没有按规范搭设，脚手架连墙件设置偏少，与建筑间隙大，未设置安全等网；。8．现场施工安全通道未设置，工人随意出入。9．楼层没有配备灭火器，应急疏散通道没有标识标志。10．楼梯顶层缺失封口防护栏杆；工人高空临边作业应采取系安全带等防护措施；现场有工人不系安全帽带；脚手架高度未高出女儿墙一步架，脚手架铺竹片下纵向水平杆少一根（应该为两根）；。11．部分电缆架设不规范，乱拉结现象严重；部分电箱一闸多用，部分漏保不符合要求；配电房未设应急照明、绝缘手套、胶鞋等。12部分混凝土搅拌机接地缺失。13．塔式起重机部分螺栓松动；平台杂物应清理；引进平台钢丝绳设置不规范；起升钢丝绳报废；专用电箱漏保不符合要求。14．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；部分资料施工单位未签章；定期维护保养记录、日常维保记录等资料部分缺失。 |
| 5 | 如东县城金沙江路北侧、武夷山路西侧地块开发项目（3#、4#、7#、9#、11#、12#、13#、9#电房、部分非人防地库、人防地库） | 如东新碧房地产开发有限公司 | 常州市中大建设工程有限公司 | 崔达军 | 南通金大地建设项目管理有限公司 | 王飞 | 1．项目经理崔达军请假（向县站请了假），没有带班检查记录；安全员黄志超、蔡阳、钱逸三期备案人员长期不在岗；项目实际安全员吉顺勤安全日志几个月每天只记录防护缺失；监理日志上大多数是无安全隐患，严重失职；项目部整改回复单上项目经理名字是代签的。2．专项整治、防高坠、企业主体、“七进”、大检查、“进博会”、“119”等工作没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．扬尘台账大量缺失；楼层和竹笆上垃圾过多；施工现场大门口未设置“扬尘治理公示牌”；现场砂石材料未采取遮盖、封闭措施；施工区域有裸露土地，未采取绿化、网膜覆盖等措施；现场有少数安全网被污染，有网被解开；现场无集中堆放建筑垃圾场地，道路泥泞；施工现场未设排水网络系统，现场泥浆、雨水等较多，冲洗池四周未设排水沟。4．楼层没有配备灭火器，临时消防水管没有每层配备水枪水带、水管开口太小，应急通道没有标识标志。5．临时用电私拉乱接严重；部分电缆架设不规范；部分电箱设置不规范；部分电箱存在一闸多；电箱检查记录与现实不符。6．临边洞口脚手架内侧防护缺失；现场楼层临边防护被拆除后未及时恢复、临边安全等网被拆后未恢复；局部安全网解开后未及时恢复固定；施工层拆模后楼梯口、楼层边、电梯井口等防护不能及时跟上，存在重大安全隐患。7．部分悬挑脚手架型钢固定端长度不足，斜拉钢丝绳卸扣（钢丝绳卡）数量少于3个，且固定方向错误；悬挑层硬质防护密封不全，有的被拆除后未及时恢复；移动卸料平台钢丝绳卸扣（绳卡）数量不足4个，且固定方向错误；平台与建筑物之间有空隙未满铺板；平台无限载标志、无验收合格牌；脚手架上漏浆的砼较多未清理，架体上堆置较多木方、钢管、模板等杂物；施工电梯处开口脚手架缺固定拉结点，开口脚手架无固定横杆、无横向斜撑。8．模板钢管支撑扫地杆设置不全，纵横向水平杆数量偏少。9．悬挑脚手架在阳台处挑架型钢搭设，方案有正确做法，而现场未按方案施工；模板专项方案中:材料选用木方50*80，计算书木方60*80，现场实际使用方钢管，不一致，方案审批不认真，要修改；抽查特种作业人员只有两个司索指挥证，现场有六台塔吊；现场升降机七台，只有六个升降机司机证，需要监理严查；未见对特种作业人员三级教育材料；没有看到应急演练记录。10．部分砂浆搅拌机传动部位防护缺失；部分钢筋拉直机械防护缺失；部分钢筋机械未接地。11．塔式起重机基础通道不畅通，防护缺失；部分标准节螺栓松动；附着装置不规范；平台杂物应清理；起升钢丝绳断丝，变幅钢丝绳锈蚀；部分料盆索具设置不符合要求，严禁使用。12．施工升降机导线架缺失；安全门限位失效；层站防护不规范；未设专用箱。13．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；方案部分审批意见、签名缺失，部分验收表空白。 |
| 6 | 如东县城井冈山路东侧、渭河路北侧地块建设项目（16#－29#、门岗一、门岗二、非人防地下车库、人防地下车库）（上海阳光城如东项目） | 上海银阳地产开发有限公司 | 名筑建工集团有限公司 | 黄辉善 | 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | 周庆岭 | 1．技术负责人鄢金仕不经常在；安全员丁笑辉、张惠群、卢益彬（备案人员）长期不在岗；项目实际安全员钱超超持江苏南通二建集团有限公司证书于8月15日左右辞职，徐春辉持江苏南通二建集团有限公司证书于8月15日左右接替钱超超，黄磊持上海胜图建设工程有限公司证书、没有安全日志，整个项目长期只有两个安全员在岗，并且这两个安全员不是持名筑建工集团有限公司证书上岗；项目经理带班检查记录没有；监理日志上安全方面大多数没有内容，空白，要么就是施工安全正常。2．专项整治、防高坠、企业主体、“七进”、大检查、“进博会”、“119”等工作没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．无扬尘方案；现场大门未设置“扬尘治理公示牌”；场地内材料堆置较乱，道路积尘较严重；现场硬化道路不能满足环保保洁要求，道路较为泥泞；现场砂石材料未遮盖，集中堆放建筑垃圾处未采取覆盖措施；只有过水槽，无车辆冲洗池，未设排水沟和沉淀池；施工区域裸露地面较多，未采取临时绿化或网膜覆盖措施。4．没有每层配备灭火器和水枪水带，应急通道没有照明、标识标志。5．楼层临边、楼梯口、电梯井口及楼层洞口防护欠缺较多，防护不固定，易被人为移动，造成重大安全隐患。6．花篮式悬挑脚手架有专家论证意见复印件，但提供的专项方案计算书为高度16米的悬挑架，未见高度47.9米和33.4米的方案计算书，要求项目提供，未能提供；抽查现场特种作业人员证书，其中只提供5个司索信号工证书，而现场有12台塔吊，明显司索指挥人数不对；查已审批模板专项方案，发现材料规格型号前后不一，特别是木方规格、钢管规格前后矛盾，审查流于形式；脚手架专项方案也存在类似问题；没有应急预案。7．基坑边坡未做护坡，基坑降水效果不好有明水较多，边坡有坍塌，影响钢筋加工场；基坑顶未做挡水堰，无排水设施，易被雨水冲刷；。8．悬挑脚手架悬挑层硬质防护不全，空隙较多；架体上漏浆砼较多，有的挂在边上，易被碰撞掉落；模板钢管支撑无扫地杆，纵横向水平拉杆偏少；已封顶楼层普遍存在脚手架高度低于女儿墙，未超出一步架；脚手架连墙件做法采用有钢管、钢筋、铁片，查方案为钢管，应统一改成钢管；且设置数量不满足方案；架体与建筑物之间安全等网未能三层设置一道；落地脚手架双立杆搭设不规范，根据规范在每个主节点应在双立杆设两个旋转扣件连接双立杆，而现场双立杆没有旋转扣件连接；花篮悬挑型钢长度在1.8米-3米之间，应采用2根钢筋拉杆，且角度不小于45度，而现场均为一根；施工电梯处平台处钢管有的与脚手架体连接；开口脚手架缺固定拉结点，开口脚手架无横向斜撑。9．部分电缆架设不规范；部分电箱存在一闸多用；配电房未配置灭火器、沙箱等防火措施。10．部分砂浆搅拌机传动部位防护缺失；部分钢筋拉直机械防护缺失；部分钢筋机械未接地。11．塔式起重机基础通道不畅通；部分标准节螺栓松动；平台杂物应清理；起升钢丝绳、变幅钢丝绳缺油、锈蚀；部分吊索具不符合要求。12．施工升降机导线架缺失；安全门限位失效；层站防护不规范；梯笼锈蚀严重。13．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；方案部分审批意见、签名缺失，部分验收表空白。 |
| 7 | 年产60000立方米多功能建筑构件生产项目 | 南通惠雅建材科技有限公司 | 南通市第二市政工程有限公司 | 王星 | 南通市通大建设监理有限公司 | 吴晓彬 | 1．“10.26”会议精神没有传达贯彻，专项整治方案性不强，9月12日以后大检查没有开展。2．办公楼模板支撑搭设无专项施工方案。3．钢结构厂房的吊装无针对性较强的专项方案。4．木工机械无专用电箱，现场临时用电达不到三相五线制要求。5．现场氧气瓶、乙炔气瓶和电焊机堆放在一起。6．现场无喷淋系统。7．塔吊地脚螺丝及标准节螺丝严重松动、回转限位器失灵。8．钢筋加工区机械无专用配电箱、二级配电箱违规使用民用插座。9．搅拌机轮无防护罩。10．临时用电无专项方案、无资料、无验收。11．中小型机械未验收。12．项目经理无带班记录。13．安全员无安全日记。14．料斗吊具钢丝绳卡不规范。 |
| 8 | 通州区上悦花园二标段 | 南通暄玺房地产有限公司 | 南通华新建工集团有限公司 | 傅仕海 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 纪岩 | 1．项目经理傅仕海不在岗，项目经理带班检查记录流于形式，无实际检查内容。2．“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．6号楼电梯井防护门多处被擅自拆除。4．顶层楼梯平台处预留洞口多处未采取防护措施。5．现场使用溜槽运送砌筑砂浆。6．脚手架上、施工现场垃圾成堆，未及时清理。7．室内施工区域照明配备不够。8．扬尘治理方案简单无具体措施，现场无扬尘治理公示牌。9．施工升降机内侧门限位器失灵及外侧门机械连锁和限位器失灵。10．塔吊标准节多个螺丝严重松动、塔吊维保滞后。11．搅拌机轮无防护罩。12．临时用电未验收、无验收记录。13．中小型机械未验收并无记录。14．料斗吊具钢丝绳卡不规范。 |
| 9 | 南通品杰模塑科技有限公司新建厂房 | 南通品杰模塑科技有限公司 | 南通耀艺建设工程有限公司 | 季豪 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 黄新民 | 1．“七进”、大检查、“进博会”“119”等活动没有开展。2．钢结构厂房砌筑脚手架拉结便少，局部脚手板未绑扎，多处有空头板。3．多个工人不带安全帽。4．室内砌筑用移动脚手架无防护栏杆。5．现场三级配电箱配备不足，临时用电达不到三相五线制要求，乱拉乱接。6．现场道路未及时洒水，无喷淋设施，冲洗台流于形式。7．落地式接料平台无搭设方案，钢结构吊装方案无针对性。无屋面板安装的安全措施。8．无项目经理带班检查记录，无项目日常检查记录，安全资料缺项严重，未能提供相关人员的上岗证。9．塔吊标准节及地脚螺丝严重松动、回转限位器失灵（未接线）。10．搅拌机轮无防护罩。11．钢筋加工区机械无专用配电箱。12．施工现场临时用电不规范、私拉乱接。13．施工现场有多名工人未配戴安全帽。14．临时用电无验收及资料不全。15．中小型机械未验收。 |
| 10 | CR17049地块1-16#、地下车库 | 南通市锦洲置业有限公司 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 黄钻辉 | 南通市建设监理有限责任公司 | 唐季华 | 1．无开展扬尘相关记录，专项整治、防高坠、大检查、“进博会”、“119”等活动没有开展，“七进”没有传达部署，“10.26”会议精神没有传达贯彻。2．6号楼安全通道未设置防滑条，无采取防滑措施。3．脚手架内侧未采取隔离措施，脚手架上杂物未及时清理。4．楼层周边和楼梯平台周边局部未采取防护措施。5．无项目经理带班检查记录，项目部安全自查记录流于形式，内容简单。6．无车辆冲洗记录，无施工现场洒水记录。7．搅拌机轮无防护罩。8．塔吊回转与标准节连接螺丝严重松动、定期维保用表不规范、塔吊基础节无合格证。9．临时用电电缆线走线不规范、无防护。10．电焊机无末端箱、电焊作业无动火审批手续。11．木工圆盘锯无防护罩。 |

附件2

其它项目隐患整改清单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东世纪大道南1747地块工程一期二标段 | 启东碧和房地产开发有限公司 | 南通八建集团有限公司 | 王沈军 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 黄海桃 | 1．没有制订开展专项整治、防高坠、“七进”、大检查方案。2．安全员达云娟不在岗，安全日志没有看到；安全员章兴达安全日志没有每天记录；安全员仲亚健安全日志记录不全，缺少检查发现的问题和处理情况。3．没有每层配备灭火器，应急疏散通道没有标识标志，水枪水带放置位置不正确，消防演练实际是消防训练。4．冲洗池四周未设排水沟，未设二级沉淀池；围墙内侧有裸土未覆盖及散放钢管、木方等建材；楼层建筑垃圾未及时清运，未采取覆盖、装袋等措施；监理单位未将扬尘防治纳入监理规划，未编制相应监理实施细则。5．部分楼层临边防护缺失、洞口防护少数未固定；脚手架上堆放钢管、模板及砼碎块未及时清理；模板支撑扫地杆偏少，水平拉杆偏少。6．专项方案在监理单位变更后应重新；特种作业人员（塔吊司机与司索指挥）三级教育不全，有遗漏。7．部分砂浆搅拌机传动部位防护缺失；部分钢筋拉直机械防护不规范。8．部分电缆架设不规范；部分电箱防雨措施不规范。9．塔式起重机基础通道不畅通；采用标准节预埋；起升钢丝绳松绳器失效，钢丝绳应全面检查，重新穿绕；平台杂物应清理。10．施工升降机导线架缺失；安全门限位失效；未见重量限制器；层站防护不规范。11．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；方案编制过于格式化，未体现现场实际工况；部分资料签署不规范；部分资料缺失。 |
| 2 | 海安中商购物城1#商务办公楼 | 海安中央购物广场有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 徐春光 | 南通市建设监理有限责任公司 | 蔡建华 | 1．监理没有每日记录安全巡查情况，技术负责人丁先锋不在岗，安全员葛明熙安全日志等同施工日志，安全员周振东无安全日志，项目经理带班记录由资料员造假。2．专项整治、防高坠、企业主体、“七进”、“进博会”、“119”没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。3．灭火器有过期的现象，应急通道无标识标志。4．临时用电有私拉乱接的现象；部分电缆架设不规范；部分电箱设置不规范；配电房杂物应清理，未设应急照明、绝缘手套、胶鞋等。5．现场与硬质防护层建筑垃圾多，未采取清扫、遮盖、封闭等措施；冲洗池四周未设置排水沟，无沉淀池；施工现场建筑垃圾未装袋、覆盖，集中放置。6．施工组织设计未有审批人签字、盖公章；特种人员有架子工秦汉锁等2人证书到期未延期审验。7．现场移动卸料平台无限载标志，未挂验收牌，且上下层卸料平台间距过近，上下交叉作业有安全隐患；现场楼层及硬质防护层上建筑垃圾较多，未及时清理；砼布料机清理，工人高处作业应系安全带；局部楼梯防护栏杆被拆除；楼层洞口较多，注意教育工人在施工时移动防护板，在施工结束时要及时恢复防护；顶层机房层模板钢管支撑有普通钢管与碗扣式钢管混用。8．塔式起重机基础积水；部分标准节螺栓松动；附着撑杆对接不规范；平台杂物应清理；部分钢丝绳缺油。9．施工升降机层站防护不规范；梯笼杂物应清理。10．起重机械技术资料未按标准化管理资料要求执行；方案编制过于格式化，未体现现场实际工况；部分资料未签字。 |
| 3 | R17018地块房地产项目 | 南通筑新房地产有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 杨勇 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 顾海 | 1．项目经理杨勇、总监顾海不在岗。2．专项整治、防高坠、“进博会”、“119”等工作没有开展。3．施工现场工人宿舍在塔吊回转范围之内未搭设防护棚；移动组合架无防护栏杆。4．地下室一木工锯无电箱 拖线太长；施工现场临时用电不规范、私拉乱接、一闸多用。5．塔吊基础地脚螺丝严重松动、无专用配电箱、塔吊无维保记录；塔吊违规吊泵管浇筑混凝土。6．钢筋加工区机械无接地、无专用配电箱。7．施工现场电焊作业无动火审批手续。8．中小型机械及临时用电未验收。 |
| 4 | 南通家园风家具有限公司年产1400柜沙发项目 | 南通家园风家具有限公司 | 江苏蕴隆建设有限公司 | 徐王明 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 朱海龙 | 1．安全员不在岗，总监朱海龙不在岗。2．专项整治、防高坠、企业主体、“七进”、大检查、“进博会”、“119”等工作没有开展。3．安全管理资料缺项较多。4．现场无喷淋系统，无扬尘治理公示牌。5．落地上接料平台无搭设专项方案。6．楼层中有多处预留洞口未采取防护措施。7．移动平台无防护栏杆，工人在平台上未下来就进行平台移动。8．施工现场切割机无专用配电箱、电焊机无专用配电箱。9．配电箱无试跳记录、私拉乱接、一闸多用、违规使用不规范电缆线及民用插座、临时用电无资料、方案未审批。10．施工现场电焊作业无动火审批手续。11．塔吊基础积水、电缆线固定不规范、无群塔方案、塔吊无维保记录。12．中小型机械及临时用电未验收。13．。14．。15．。16．。17．。18．。 |
| 5 | R17007地块别墅30-49#楼、高层50、51、54、55#楼 | 南通市华昌房地产有限公司 | 南通八建集团有限公司 | 顾军 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 袁韫彦 | 1．室内混凝土输送泵管已拆除，预留洞口未采取防护措施。2．外脚手架内侧隔离局部缺少，脚手架端头未采取封闭措施，脚手架上垃圾、杂物未及时清理。3．二层楼层临边防护局部缺少。4．施工现场垃圾成堆，未及时清理。5．塔吊标准节螺丝松动、主钢丝绳缺油。6．塔吊检修平台连接处违规使用螺纹钢筋代替轴销。7．塔吊及施工升降机定期维保滞后。8．中小型机械及临时用电未验收、无资料。 |
| 6 | 南通开发区R16025地块（南通中南熙悦花苑工程） | 南通锦业置业有限公司 | 吴江市建设工程（集团）有限公司 | 沈海荣 | 江苏中核华纬工程设计研究有限公司 | 代升东 | 1．楼层周边临边防护局部无挡脚板楼层中垃圾未及时清理外运。2．楼层中垃圾未及时清理外运。3．项目部大门口未及时洒水，扬尘未能及时控制。4．塔吊标准节螺丝松动。5．塔吊及施工升降机维保记录表施工单位与监理未盖章。6．钢筋加工区机械无专用配电箱。 |
| 7 | 滨海大道南银海路东房地产开发二标 | 南通现代国际商贸开发有限公司 | 南通鑫金建设有限公司 | 施恩荣 | 南通市泛华建设监理有限公司 | 王庆 | 1．“10.26”会议精神没有传达贯彻。2．施工现场地下室东侧靠近河边处人行通道未设置防护栏杆。3．现场手持电动工具使用俩芯电缆，无接零保护。4．钢筋加工区部分机械无专用配电箱。5．临时用电电缆线不规范及电缆线架设不规范。6．。7．。8．。9．。10．。11．。12．。13．。14．。15．。16．。17．。18．。 |
| 8 | 南通中央创新区创新一小 | 南通市市区政府投资项目建设中心 | 南通建工集团股份有限公司 | 张琪志 | 南通市建设监理有限责任公司 | 唐季华 | 1．“119”活动没有开展，“10.26”会议精神没有传达贯彻。2．现场材料堆放比较混乱，未及时清理。3．篮球馆北侧外楼梯端头平台未封闭防护。4．外脚手架因外墙粉刷拉结局部被拆除。5．部分砌筑外脚手架未张设安全密目网。6．塔吊基础积水、塔吊维保滞后。7．临时用电不规范、一闸多用、私拉乱接、部分小型设备无末端箱。8．生活区工人宿舍违规使用大功率电器。 |